## теплопоступления
| С | 100
| СЗ | 280
| СВ | 280
| Ю | 360
| ЮЗ/ЮВ | 405
| В | 350
| З | 350
[20 empty] | h | 3
| № помещ | F помещ | N людей | Воздух СН | Q людей | Q освещения | Q оборудов | ориен | q | n | А | В | F окна | k | Q с.р.окна | Q воздух | Q с.р.пер. | SQ | № помещ | Вт/м2 | Проверка кратности воздуха | Кол-во фанкойлов
План 2 этажа |  |  |  |  | 145 | F*35 | 300 | [9 empty] | F*28 |  |  |  |  | кВт | шт
Офис | 1 | 34 | 5 | 300 | 725 | 0 | 1500 | СЗ | 280 | 1 | 5.5 | 2.8 | 15.4 | 0.5 | 2156 | 900 | 0 | 5.281 | 1 | 155.3235 | 2.9412 | 2.6405 | 2 | 5.281
Офис | 2 | 18 | 3 | 180 | 435 | 0 | 900 | СЗ | 280 | 1 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 0.5 | 1019.2 | 540 | 0 | 2.8942 | 2 | 160.7889 | 3.3333 | 2.8942 | 1 | 2.8942
Офис | 3 | 19 | 3 | 180 | 435 | 0 | 900 | СЗ | 280 | 1 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 0.5 | 1019.2 | 540 | 0 | 2.8942 | 3 | 152.3263 | 3.1579 | 2.8942 | 1 | 2.8942
Офис | 4 | 19 | 3 | 180 | 435 | 0 | 900 | СЗ | 280 | 1 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 0.5 | 1019.2 | 540 | 0 | 2.8942 | 4 | 152.3263 | 3.1579 | 2.8942 | 1 | 2.8942
Офис | 5 | 37 | 6 | 360 | 870 | 0 | 1800 | СЗ | 280 | 1 | 5.5 | 2.8 | 15.4 | 0.5 | 2156 | 1080 | 0 | 5.906 | 5 | 159.6216 | 3.2432 | 2.953 | 2 | 5.906
Офис | 6 | 38 | 6 | 360 | 870 | 0 | 1800 | СЗ | 280 | 1 | 5.5 | 2.8 | 15.4 | 0.5 | 2156 | 1080 | 0 | 5.906 | 6 | 155.4211 | 3.1579 | 2.953 | 2 | 5.906
Офис | 7 | 18 | 3 | 180 | 435 | 0 | 900 | СЗ | 280 | 1 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 0.5 | 1019.2 | 540 | 0 | 2.8942 | 7 | 160.7889 | 3.3333 | 2.8942 | 1 | 2.8942
Офис | 8 | 19 | 3 | 180 | 435 | 0 | 900 | СЗ | 280 | 1 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 0.5 | 1019.2 | 540 | 0 | 2.8942 | 8 | 152.3263 | 3.1579 | 2.8942 | 1 | 2.8942
Офис | 9 | 36 | 6 | 360 | 870 | 0 | 1800 | СЗ | 280 | 1 | 5.5 | 2.8 | 15.4 | 0.5 | 2156 | 1080 | 0 | 5.906 | 9 | 164.0556 | 3.3333 | 2.953 | 2 | 5.906
Офис | 10 | 58 | 9 | 540 | 1305 | 0 | 2700 | ЮЗ/ЮВ | 405 | 1 | 8.4 | 2.8 | 23.52 | 0.5 | 4762.8 | 1620 | 0 | 10.3878 | 10 | 179.1 | 3.1034 | 2.5969 | 4 | 10.3878
Офис | 11 | 279 | 40 | 2400 | 5800 | 0 | 12000 | ЮЗ/ЮВ | 405 | 1 | 27.5 | 2.8 | 77 | 0.5 | 15592.5 | 7200 | 0 | 40.5925 | 11 | 145.4928 | 2.8674 | 4.0593 | 10 | 40.5925
Офис | 12 | 113 | 17 | 1020 | 2465 | 0 | 5100 | ЮЗ/ЮВ | 405 | 1 | 11 | 2.8 | 30.8 | 0.5 | 6237 | 3060 | 0 | 16.862 | 12 | 149.2212 | 3.0088 | 4.2155 | 4 | 16.862
S |  | 688 | 104 | 6240 | [12 empty] | Общий | 105.3123 | кВт |  |  |  | 31 | 105.3123
План 3 этажа |  |  |  |  | 145 | F*35 | 300 | [9 empty] | F*28
Офис | 1 | 20 | 3 | 180 | 435 | 0 | 900 | СЗ | 280 | 1 | 3 | 2.8 | 8.4 | 0.5 | 1176 | 540 | 0 | 3.051 | 1 | 152.55 | 3 | 1.5255 | 2 | 3.051
Офис | 2 | 76 | 11 | 660 | 1595 | 0 | 3300 | СЗ | 280 | 2 | 5.6 | 2.8 | 15.68 | 0.5 | 4390.4 | 1980 | 0 | 11.2654 | 2 | 148.2289 | 2.8947 | 3.7551 | 3 | 11.2654
Офис | 3 | 18 | 3 | 180 | 435 | 0 | 900 | СЗ | 280 | 1 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 0.5 | 1019.2 | 540 | 0 | 2.8942 | 3 | 160.7889 | 3.3333 | 2.8942 | 1 | 2.8942
Офис | 4 | 56 | 8 | 480 | 1160 | 0 | 2400 | СЗ | 280 | 1 | 8.1 | 2.8 | 22.68 | 0.5 | 3175.2 | 1440 | 0 | 8.1752 | 4 | 145.9857 | 2.8571 | 2.7251 | 3 | 8.1752
Офис | 5 | 18 | 3 | 180 | 435 | 0 | 900 | СЗ | 280 | 1 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 0.5 | 1019.2 | 540 | 0 | 2.8942 | 5 | 160.7889 | 3.3333 | 2.8942 | 1 | 2.8942
Офис | 6 | 19 | 3 | 180 | 435 | 0 | 900 | СЗ | 280 | 1 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 0.5 | 1019.2 | 540 | 0 | 2.8942 | 6 | 152.3263 | 3.1579 | 2.8942 | 1 | 2.8942
Офис | 7 | 39 | 6 | 360 | 870 | 0 | 1800 | СЗ | 280 | 1 | 5.6 | 2.8 | 15.68 | 0.5 | 2195.2 | 1080 | 0 | 5.9452 | 7 | 152.441 | 3.0769 | 2.9726 | 2 | 5.9452
Офис | 8 | 84 | 12 | 720 | 1740 | 0 | 3600 | ЮЗ/ЮВ | 405 | 1 | 8.1 | 2.8 | 22.68 | 0.5 | 4592.7 | 2160 | 0 | 12.0927 | 8 | ол | 2.8571 | 4.0309 | 3 | 12.0927
Офис | 9 | 26 | 4 | 240 | 580 | 0 | 1200 | ЮЗ/ЮВ | 405 | 1 | 2.6 | 2.8 | 7.28 | 0.5 | 1474.2 | 720 | 0 | 3.9742 | 9 | 152.8538 | 3.0769 | 3.9742 | 1 | 3.9742
Офис | 10 | 56 | 8 | 480 | 1160 | 0 | 2400 | ЮЗ/ЮВ | 405 | 1 | 5.8 | 2.8 | 16.24 | 0.5 | 3288.6 | 1440 | 0 | 8.2886 | 10 | 148.0107 | 2.8571 | 4.1443 | 2 | 8.2886
Офис | 11 | 222 | 32 | 1920 | 4640 | 0 | 9600 | ЮЗ/ЮВ | 405 | 4 | 5.8 | 2.8 | 16.24 | 0.5 | 13154.4 | 5760 | 0 | 33.1544 | 11 | 149.3441 | 2.8829 | 4.1443 | 8 | 33.1544
Офис | 12 | 60 | 9 | 540 | 1305 | 0 | 2700 | ЮЗ/ЮВ | 405 | 1 | 8.8 | 2.8 | 24.64 | 0.5 | 4989.6 | 1620 | 0 | 10.6146 | 12 | 176.91 | 3 | 2.6537 | 4 | 10.6146
S |  | 694 | 102 | 6120 | [12 empty] | Общий | 105.2439 | кВт |  |  |  | 31 | 105.2439
S | [16 empty] | Всего | 210.5562 |  |  |  |  | 62
S | 10% | [15 empty] | Всего | 231.6118

## воздухообмен
[7 empty] | h этажа |  | 3
| № помещ | F помещ | N людей | t вн | кратность СН |  | приток |  | вытяжка |  | Проверка кратности воздуха
[5 empty] | приток | вытяжка | кол-во | система | кол-во | система
План этажа 2
Офис | 1 | 34 | 5 | 22 | 60 | 60 | 300 | П1 | 300 | В1 | 2.9412
Офис | 2 | 18 | 3 | 22 | 60 | 60 | 180 | П1 | 180 | В1 | 3.3333
Офис | 3 | 19 | 3 | 22 | 60 | 60 | 180 | П1 | 180 | В1 | 3.1579
Офис | 4 | 19 | 3 | 22 | 60 | 60 | 180 | П1 | 180 | В1 | 3.1579
Офис | 5 | 37 | 6 | 22 | 60 | 60 | 360 | П1 | 360 | В1 | 3.2432
Офис | 6 | 38 | 6 | 22 | 60 | 60 | 360 | П1 | 360 | В1 | 3.1579
Офис | 7 | 18 | 3 | 22 | 60 | 60 | 180 | П1 | 180 | В1 | 3.3333
Офис | 8 | 19 | 3 | 22 | 60 | 60 | 180 | П1 | 180 | В1 | 3.1579
Офис | 9 | 36 | 6 | 22 | 60 | 60 | 360 | П1 | 360 | В1 | 3.3333
Офис | 10 | 58 | 9 | 22 | 60 | 60 | 540 | П1 | 540 | В1 | 3.1034
Офис | 11 | 279 | 40 | 22 | 60 | 60 | 2400 | П1 | 2400 | В1 | 2.8674
Офис | 12 | 113 | 17 | 22 | 60 | 60 | 1020 | П1 | 1020 | В1 | 3.0088
S |  | 688 | 104 |  |  |  | 6240 |  | 6240
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
санузлы |  |  | 10 | 22 | 100 | 100 | 1000 | П1 | 1000 | В2
S | [6 empty] | 7240
Запас | 10% | [5 empty] | 7964 | П1 | 6240 | В1
[9 empty] | 1000 | В2
План этажа 3
Офис | 1 | 20 | 3 | 22 | 60 | 60 | 180 | П2 | 180 | В3 | 3
Офис | 2 | 76 | 11 | 22 | 60 | 60 | 660 | П2 | 660 | В3 | 2.8947
Офис | 3 | 18 | 3 | 22 | 60 | 60 | 180 | П2 | 180 | В3 | 3.3333
Офис | 4 | 56 | 8 | 22 | 60 | 60 | 480 | П2 | 480 | В3 | 2.8571
Офис | 5 | 18 | 3 | 22 | 60 | 60 | 180 | П2 | 180 | В3 | 3.3333
Офис | 6 | 19 | 3 | 22 | 60 | 60 | 180 | П2 | 180 | В3 | 3.1579
Офис | 7 | 39 | 6 | 22 | 60 | 60 | 360 | П2 | 360 | В3 | 3.0769
Офис | 8 | 84 | 12 | 22 | 60 | 60 | 720 | П2 | 720 | В3 | 2.8571
Офис | 9 | 26 | 4 | 22 | 60 | 60 | 240 | П2 | 240 | В3 | 3.0769
Офис | 10 | 56 | 8 | 22 | 60 | 60 | 480 | П2 | 480 | В3 | 2.8571
Офис | 11 | 222 | 32 | 22 | 60 | 60 | 1920 | П2 | 1920 | В3 | 2.8829
Офис | 12 | 60 | 9 | 22 | 60 | 60 | 540 | П2 | 540 | В3 | 3
S |  | 694 | 102 |  |  |  | 6120 |  | 6120
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
санузлы |  |  | 10 | 22 | 100 | 100 | 1000 | П2 | 1000 | В2
S | [6 empty] | 7120
Запас | 10% | [5 empty] | 7832 | П1 | 6120 | В3
[9 empty] | 2000 | В2