## Свойства воды
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ
Температура, С | Плотность, кг/куб.м | Теплоемкость, Дж/(кг*К) | Вязкость, кв.м/с | Тепло-проводность, Вт/(м*К) | Критерий Прандтля
5 | 1000 | 4202 | 1.522e-06 | 0.57 | 11.2201
10 | 999.59 | 4192 | 1.309e-06 | 0.58 | 9.457
15 | 999.05 | 4186 | 1.14e-06 | 0.59 | 8.0805
20 | 998.23 | 4182 | 1.005e-06 | 0.599 | 7.0041
25 | 997.08 | 4179 | 8.932e-07 | 0.607 | 6.1314
30 | 995.67 | 4178 | 8.005e-07 | 0.615 | 5.4146
35 | 994.05 | 4178.2 | 7.232e-07 | 0.623 | 4.8213
40 | 992.24 | 4179 | 6.581e-07 | 0.631 | 4.3247
45 | 990.24 | 4180 | 6.02e-07 | 0.638 | 3.9056
50 | 988.07 | 4181 | 5.536e-07 | 0.644 | 3.5512
55 | 985.73 | 4183 | 5.117e-07 | 0.65 | 3.246
60 | 983.24 | 4185 | 4.75e-07 | 0.655 | 2.9841
65 | 980.6 | 4187 | 4.422e-07 | 0.659 | 2.755
70 | 977.81 | 4190 | 4.132e-07 | 0.663 | 2.5534
75 | 974.84 | 4193 | 3.878e-07 | 0.667 | 2.3765
80 | 971.83 | 4196 | 3.653e-07 | 0.67 | 2.2233
85 | 968.66 | 4200 | 3.449e-07 | 0.673 | 2.085
90 | 965.34 | 4205 | 3.263e-07 | 0.675 | 1.9623
95 | 961.86 | 4210 | 3.095e-07 | 0.677 | 1.8513
100 | 958.38 | 4216 | 2.942e-07 | 0.679 | 1.7507
Примечание: температура замерзания 0С.

## Свойства гликоля
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 50% РАСТВОРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
Температура, С | Плотность, кг/куб.м | Теплоемкость, Дж/(кг*К) | Вязкость, кв.м/с | Тепло-проводность, Вт/(м*К) | Критерий Прандтля
-20 | 1078 | 3125 | 2.159e-05 | 0.425 | 171.1325
-15 | 1076 | 3149 | 1.613e-05 | 0.424 | 128.9002
-10 | 1074 | 3172 | 1.236e-05 | 0.423 | 99.5441
-5 | 1071 | 3195 | 9.69e-06 | 0.422 | 78.5727
0 | 1069 | 3219 | 7.37e-06 | 0.421 | 60.2399
5 | 1067 | 3242 | 6.06e-06 | 0.42 | 49.9115
10 | 1065 | 3265 | 5.05e-06 | 0.419 | 41.9093
15 | 1062 | 3287 | 4.25e-06 | 0.418 | 35.4925
20 | 1060 | 3310 | 3.62e-06 | 0.417 | 30.4584
25 | 1057 | 3333 | 3.11e-06 | 0.416 | 26.3377
30 | 1055 | 3355 | 2.69e-06 | 0.416 | 22.8878
35 | 1052 | 3377 | 2.35e-06 | 0.415 | 20.1172
40 | 1049 | 3399 | 2.07e-06 | 0.414 | 17.8278
45 | 1046 | 3421 | 1.83e-06 | 0.413 | 15.8557
50 | 1043 | 3443 | 1.63e-06 | 0.412 | 14.2073
55 | 1040 | 3464 | 1.46e-06 | 0.411 | 12.7974
60 | 1037 | 3485 | 1.32e-06 | 0.41 | 11.6351
65 | 1034 | 3507 | 1.19e-06 | 0.409 | 10.5507
70 | 1030 | 3527 | 1.09e-06 | 0.408 | 9.7053
75 | 1027 | 3548 | 9.9e-07 | 0.407 | 8.8633
80 | 1023 | 3569 | 9.1e-07 | 0.407 | 8.1634
85 | 1020 | 3589 | 8.4e-07 | 0.406 | 7.574
90 | 1016 | 3609 | 7.8e-07 | 0.405 | 7.0619
95 | 1012 | 3629 | 7.2e-07 | 0.404 | 6.5451
100 | 1009 | 3648 | 6.7e-07 | 0.403 | 6.1195
Примечание: температура замерзания минус 38С.

## Расчет расширительного бака
РАСЧЕТ МЕМБРАННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА
Теплоноситель - вода с температурой 80-60С.
Назначение бака - компенсация теплового расширения теплоносителя.
Определение объема системы
№ | Наименование элемента системы | Объем элемента, л | Количество элементов (для труб - длина, м) | Объем всех элементов, л
1 |  | 1000 | 1 | 1000
2 |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 | 0
13 |  | 0 | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 0
| Всего |  |  | 1000
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА МЕМБРАННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА
ДЛЯ ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЛИ ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
| Объем системы Vc, л |  |  | 1000
Начальное давление po (не менее гидростатического в точке подключения
| мембранного бака), МПа |  |  | 0.1
Конечное давление pe (не более давления срабатывания
| предохранительного клапана в данном контуре), МПа |  |  | 0.25
| Плотность холодного теплоносителя (при 5С), кг/куб.м |  |  | 1000
| Плотность горячего теплоносителя (при 80С),кг/куб.м |  |  | 972
| Объем расширения, л |  |  | 28.8066
Водяной проект (объем теплоносителя, который при минимальной
| температуре системы остается в расширительном баке), л |  |  | 5
| Объем бака, л |  |  | 78.882
Примечание: расчет объема бака выполнен по следующей формуле:
Объем расширения Ve и водяной проект Vп определяются по формулам: