## Стены и перекрытия
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ
| Тип ограждающей конструкции: |  | стена
| Наружный коэффициент теплоотдачи, Вт/(кв.м*К) |  | 23
| Внутренний коэффициент теплоотдачи, Вт/(кв.м*К) |  | 8.7
Номер слоя | Наименование слоя | Толщина слоя, мм | Коэффициент теплопроводности слоя, Вт/(м*К) | Термическое сопротивление слоя, кв.м/Вт
1 |  | 50 | 0.05 | 1
2 |  | 200 | 0.7 | 0.28571
3 |  | 0 | 1 | 0
4 |  | 0 | 1 | 0
5 |  | 0 | 1 | 0
6 |  | 0 | 1 | 0
7 |  | 0 | 1 | 0
8 |  | 0 | 1 | 0
9 |  | 0 | 1 | 0
10 |  | 0 | 1 | 0
| Всего |  |  | 1.2857
| Коэффициент теплопередачи, Вт/(кв.м*К) |  | 0.69246

## Трубы и воздуховоды
Расчет температуры на поверхности теплоизоляции
круглых труб и воздуховодов
Наименование параметра | Размерность | Значение
Объемный расход среды в трубе (воздуховоде) | куб.м/ч | 1000
Температура среды в трубе (воздуховоде) | С | 25
Температура окружающей среды | С | 20
Наружный диаметр трубы (воздуховода) | мм | 300
Толщина стенки трубы (воздуховода) | мм | 1
Внутренний диаметр трубы (воздуховода) | мм | 298
Площадь живого сечения трубы (воздуховода) | кв.м | 0.069746
Скорость среды в трубе (воздуховоде) | м/с | 3.9827
Вязкость среды в трубе (воздуховоде) | кв.м/c | 1.505e-05
Теплопроводность среды в трубе (воздуховоде) | Вт/(м*К) | 0.0259
Критерий Прандтля среды в трубе (воздуховоде) | - | 0.704
Критерий Рейнольдса для потока в трубе (воздуховоде) | - | 78859.6516
Критерий Нуссельта для потока в трубе (воздуховоде) | - | 149.3342
Внутренний коэффициент теплоотдачи | Вт/(кв.м*К) | 12.9791
Теплопроводность материала стенки трубы (воздуховода) | Вт/(м*К) | 57
Толщина слоя теплоизоляции | мм | 50
Наружный диаметр теплоизоляционной конструкции | мм | 400
Теплопроводность материала теплоизоляции | Вт/(м*К) | 0.05
Внешний коэффициент теплоотдачи | Вт/(кв.м*К) | 6
0.25855
5.8675e-05
2.8768
0.41667
Коэффициент теплопередачи (линейный) | Вт/(м*К) | 0.28152
Удельный тепловой поток на 1м трубы (воздуховода) | Вт/м | 4.4222
Температура на поверхности теплоизоляции | С | 20.5865
Расчет температуры на поверхности теплоизоляции
прямоугольных труб и воздуховодов
Наименование параметра | Размерность | Значение
Объемный расход среды в трубе (воздуховоде) | куб.м/ч | 1000
Температура среды в трубе (воздуховоде) | С | 25
Температура окружающей среды | С | 20
Ширина поперечного сечения трубы (воздуховода) | мм | 300
Высота поперечного сечения трубы (воздуховода) | мм | 300
Толщина стенки трубы (воздуховода) | мм | 1
Наружная ширина поперечного сечения трубы (воздуховода) | мм | 302
Наружная высота поперечного сечения трубы (воздуховода) | мм | 302
Площадь живого сечения трубы (воздуховода) | кв.м | 0.09
Скорость среды в трубе (воздуховоде) | м/с | 3.0864
Гидравлический диаметр трубы (воздуховода) | мм | 300
Вязкость среды в трубе (воздуховоде) | кв.м/c | 1.505e-05
Теплопроводность среды в трубе (воздуховоде) | Вт/(м*К) | 0.0259
Критерий Прандтля среды в трубе (воздуховоде) | - | 0.704
Критерий Рейнольдса для потока в трубе (воздуховоде) | - | 61523.3173
Критерий Нуссельта для потока в трубе (воздуховоде) | - | 122.4355
Внутренний коэффициент теплоотдачи | Вт/(кв.м*К) | 10.5703
Теплопроводность материала стенки трубы (воздуховода) | Вт/(м*К) | 57
Толщина слоя теплоизоляции | мм | 50
Теплопроводность материала теплоизоляции | Вт/(м*К) | 0.05
Внешний коэффициент теплоотдачи | Вт/(кв.м*К) | 6
Коэффициент теплопередачи | Вт/(м*К) | 0.79284
Удельный тепловой поток на 1кв.м трубы (воздуховода) | Вт/кв.м | 3.9642
Температура на поверхности теплоизоляции | С | 20.6607

## Свойства воды
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ
Температура, С | Плотность, кг/куб.м | Теплоемкость, Дж/(кг*К) | Вязкость, кв.м/с | Тепло-проводность, Вт/(м*К) | Критерий Прандтля
5 | 1000 | 4202 | 1.522e-06 | 0.57 | 11.2201
10 | 999.59 | 4192 | 1.309e-06 | 0.58 | 9.457
15 | 999.05 | 4186 | 1.14e-06 | 0.59 | 8.0805
20 | 998.23 | 4182 | 1.005e-06 | 0.599 | 7.0041
25 | 997.08 | 4179 | 8.932e-07 | 0.607 | 6.1314
30 | 995.67 | 4178 | 8.005e-07 | 0.615 | 5.4146
35 | 994.05 | 4178.2 | 7.232e-07 | 0.623 | 4.8213
40 | 992.24 | 4179 | 6.581e-07 | 0.631 | 4.3247
45 | 990.24 | 4180 | 6.02e-07 | 0.638 | 3.9056
50 | 988.07 | 4181 | 5.536e-07 | 0.644 | 3.5512
55 | 985.73 | 4183 | 5.117e-07 | 0.65 | 3.246
60 | 983.24 | 4185 | 4.75e-07 | 0.655 | 2.9841
65 | 980.6 | 4187 | 4.422e-07 | 0.659 | 2.755
70 | 977.81 | 4190 | 4.132e-07 | 0.663 | 2.5534
75 | 974.84 | 4193 | 3.878e-07 | 0.667 | 2.3765
80 | 971.83 | 4196 | 3.653e-07 | 0.67 | 2.2233
85 | 968.66 | 4200 | 3.449e-07 | 0.673 | 2.085
90 | 965.34 | 4205 | 3.263e-07 | 0.675 | 1.9623
95 | 961.86 | 4210 | 3.095e-07 | 0.677 | 1.8513
100 | 958.38 | 4216 | 2.942e-07 | 0.679 | 1.7507
Примечание: температура замерзания 0С.

## Свойства гликоля
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 50% РАСТВОРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
Температура, С | Плотность, кг/куб.м | Теплоемкость, Дж/(кг*К) | Вязкость, кв.м/с | Тепло-проводность, Вт/(м*К) | Критерий Прандтля
-20 | 1078 | 3125 | 2.159e-05 | 0.425 | 171.1325
-15 | 1076 | 3149 | 1.613e-05 | 0.424 | 128.9002
-10 | 1074 | 3172 | 1.236e-05 | 0.423 | 99.5441
-5 | 1071 | 3195 | 9.69e-06 | 0.422 | 78.5727
0 | 1069 | 3219 | 7.37e-06 | 0.421 | 60.2399
5 | 1067 | 3242 | 6.06e-06 | 0.42 | 49.9115
10 | 1065 | 3265 | 5.05e-06 | 0.419 | 41.9093
15 | 1062 | 3287 | 4.25e-06 | 0.418 | 35.4925
20 | 1060 | 3310 | 3.62e-06 | 0.417 | 30.4584
25 | 1057 | 3333 | 3.11e-06 | 0.416 | 26.3377
30 | 1055 | 3355 | 2.69e-06 | 0.416 | 22.8878
35 | 1052 | 3377 | 2.35e-06 | 0.415 | 20.1172
40 | 1049 | 3399 | 2.07e-06 | 0.414 | 17.8278
45 | 1046 | 3421 | 1.83e-06 | 0.413 | 15.8557
50 | 1043 | 3443 | 1.63e-06 | 0.412 | 14.2073
55 | 1040 | 3464 | 1.46e-06 | 0.411 | 12.7974
60 | 1037 | 3485 | 1.32e-06 | 0.41 | 11.6351
65 | 1034 | 3507 | 1.19e-06 | 0.409 | 10.5507
70 | 1030 | 3527 | 1.09e-06 | 0.408 | 9.7053
75 | 1027 | 3548 | 9.9e-07 | 0.407 | 8.8633
80 | 1023 | 3569 | 9.1e-07 | 0.407 | 8.1634
85 | 1020 | 3589 | 8.4e-07 | 0.406 | 7.574
90 | 1016 | 3609 | 7.8e-07 | 0.405 | 7.0619
95 | 1012 | 3629 | 7.2e-07 | 0.404 | 6.5451
100 | 1009 | 3648 | 6.7e-07 | 0.403 | 6.1195
Примечание: температура замерзания минус 38С.

## Свойства воздуха
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЗДУХА
Температура, С | Плотность, кг/куб.м | Теплоемкость, Дж/(кг*К) | Вязкость, кв.м/с | Тепло-проводность, Вт/(м*К) | Критерий Прандтля
-50 | 1.584 | 1013 | 9.23e-06 | 0.0204 | 0.726
-40 | 1.515 | 1013 | 1.004e-05 | 0.0212 | 0.72681
-30 | 1.453 | 1013 | 1.08e-05 | 0.022 | 0.72256
-20 | 1.395 | 1009 | 1.179e-05 | 0.0228 | 0.72785
-10 | 1.342 | 1009 | 1.243e-05 | 0.0236 | 0.71319
0 | 1.293 | 1005 | 1.328e-05 | 0.0244 | 0.70725
10 | 1.247 | 1005 | 1.416e-05 | 0.0251 | 0.707
20 | 1.205 | 1005 | 1.506e-05 | 0.0259 | 0.70417
30 | 1.165 | 1005 | 1.6e-05 | 0.0267 | 0.70162
40 | 1.128 | 1005 | 1.696e-05 | 0.0276 | 0.69661
50 | 1.093 | 1005 | 1.795e-05 | 0.0283 | 0.69673
60 | 1.06 | 1005 | 1.897e-05 | 0.029 | 0.69685
70 | 1.029 | 1009 | 2.002e-05 | 0.0296 | 0.70223
80 | 1 | 1009 | 2.109e-05 | 0.0305 | 0.6977
90 | 0.972 | 1009 | 2.21e-05 | 0.0313 | 0.69248
100 | 0.946 | 1009 | 2.313e-05 | 0.0321 | 0.68779
120 | 0.898 | 1009 | 2.545e-05 | 0.0334 | 0.69041
140 | 0.854 | 1013 | 2.78e-05 | 0.0349 | 0.68911
160 | 0.815 | 1017 | 3.009e-05 | 0.0364 | 0.68517
180 | 0.779 | 1022 | 3.249e-05 | 0.0378 | 0.6843
200 | 0.746 | 1026 | 3.485e-05 | 0.0393 | 0.67873
250 | 0.674 | 1038 | 4.061e-05 | 0.0427 | 0.66537
300 | 0.615 | 1047 | 4.833e-05 | 0.046 | 0.67652
350 | 0.566 | 1059 | 5.546e-05 | 0.0491 | 0.67703
400 | 0.524 | 1068 | 6.309e-05 | 0.0521 | 0.67768
500 | 0.456 | 1093 | 7.938e-05 | 0.0574 | 0.68926
600 | 0.404 | 1114 | 9.689e-05 | 0.0622 | 0.70106
700 | 0.362 | 1135 | 0.0001154 | 0.0671 | 0.70662
800 | 0.329 | 1156 | 0.0001348 | 0.0718 | 0.71403
900 | 0.301 | 1172 | 0.0001551 | 0.0763 | 0.7171
1000 | 0.277 | 1185 | 0.0001771 | 0.0807 | 0.72035
1100 | 0.257 | 1197 | 0.0001993 | 0.085 | 0.7213
1200 | 0.239 | 1210 | 0.0002337 | 0.0915 | 0.73862

## Свойства газов
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
Температура, С | Плотность, кг/куб.м | Теплоемкость, Дж/(кг*К) | Вязкость, кв.м/с | Тепло-проводность, Вт/(м*К) | Критерий Прандтля
0 | 1.295 | 1042 | 1.22e-05 | 0.0228 | 0.72204
100 | 0.95 | 1068 | 2.154e-05 | 0.0313 | 0.69823
200 | 0.748 | 1097 | 3.28e-05 | 0.0401 | 0.67118
300 | 0.617 | 1122 | 4.581e-05 | 0.0484 | 0.65523
400 | 0.5252 | 1151 | 6.038e-05 | 0.057 | 0.64035
500 | 0.457 | 1185 | 7.63e-05 | 0.0656 | 0.62988
600 | 0.405 | 1214 | 9.361e-05 | 0.0742 | 0.62029
700 | 0.363 | 1239 | 0.0001121 | 0.0827 | 0.60965
800 | 0.33 | 1264 | 0.0001318 | 0.0915 | 0.60084
900 | 0.301 | 1290 | 0.0001525 | 0.1 | 0.59214
1000 | 0.275 | 1306 | 0.0001743 | 0.109 | 0.57431
1100 | 0.257 | 1323 | 0.0001971 | 0.1175 | 0.57035
1200 | 0.24 | 1340 | 0.000221 | 0.1262 | 0.56318