## ВВ1 1НЛ
Участки | Объемный расход воздуха, м3/ч | Рекомендуемая ширина, мм | Ширина воздуховода (диаметр), мм | Высота воздуховода (0 = диаметр), мм | Рекоменд. высота при заданной ширине, мм | Длина участка, м | Скорость воздуха, м/с | Потери давления на трение, Па | Площадь сечения воздуховода, м2 | Требуемая площадь при скорости, м2 | Периметр сечения воздуховода, мм | Гидравлический диаметр, мм | Критерий Рейнольдса | Коэффициент трения | Удельное трение, Па/м
№ | Q |  | b | h |  | L | V | RL | S | 3.5 | P | d | Re | La | R | V2j/2g
+ | 50 | 62.9941 | 200 | 200 | 19.8413 | 3.3 | 0.34722 | 0.046091 | 0.04 | 0.0039683 | 800 | 200 | 4629.6296 | 0.038616 | 0.0014252 | 0.0073814
+ | 100 | 89.0871 | 200 | 200 | 39.6825 | 3.3 | 0.69444 | 0.15629 | 0.04 | 0.0079365 | 800 | 200 | 9259.2593 | 0.032736 | 0.0048328 | 0.029526
+ | 200 | 125.9882 | 200 | 200 | 79.3651 | 3.3 | 1.3889 | 0.53389 | 0.04 | 0.015873 | 800 | 200 | 18518.5185 | 0.027956 | 0.016509 | 0.1181
1 | 200 | 125.9882 | 200 | 200 | 79.3651 | 3.3 | 1.3889 | 0.53389 | 0.04 | 0.015873 | 800 | 200 | 18518.5185 | 0.027956 | 0.016509 | 0.1181
2 | 250 | 140.859 | 200 | 200 | 99.2063 | 3.3 | 1.7361 | 0.79478 | 0.04 | 0.019841 | 800 | 200 | 23148.1481 | 0.026635 | 0.024576 | 0.18454
3 | 350 | 166.6667 | 200 | 200 | 138.8889 | 3.3 | 2.4306 | 1.4525 | 0.04 | 0.027778 | 800 | 200 | 32407.4074 | 0.024835 | 0.044913 | 0.36169
4 | 450 | 188.9822 | 300 | 200 | 119.0476 | 3.3 | 2.0833 | 0.8769 | 0.06 | 0.035714 | 1000 | 240 | 33333.3333 | 0.024489 | 0.027115 | 0.26573
5 | 550 | 208.9277 | 300 | 200 | 145.5026 | 3.3 | 2.5463 | 1.2574 | 0.06 | 0.043651 | 1000 | 240 | 40740.7407 | 0.023508 | 0.038881 | 0.39696
6 | 750 | 243.975 | 300 | 300 | 198.4127 | 3.3 | 2.3148 | 0.80152 | 0.09 | 0.059524 | 1200 | 300 | 46296.2963 | 0.022664 | 0.024784 | 0.32806
7 | 850 | 259.7312 | 300 | 300 | 224.8677 | 3.3 | 2.6235 | 1.0039 | 0.09 | 0.06746 | 1200 | 300 | 52469.1358 | 0.0221 | 0.031042 | 0.42138
8 | 950 | 274.5848 | 300 | 300 | 251.3228 | 3.3 | 2.9321 | 1.2269 | 0.09 | 0.075397 | 1200 | 300 | 58641.9753 | 0.021622 | 0.037937 | 0.52636
9 | 1050 | 288.6751 | 300 | 300 | 277.7778 | 3.3 | 3.2407 | 1.4702 | 0.09 | 0.083333 | 1200 | 300 | 64814.8148 | 0.021211 | 0.045462 | 0.643
10 | 1150 | 302.109 | 300 | 300 | 304.2328 | 3.3 | 3.5494 | 1.7338 | 0.09 | 0.09127 | 1200 | 300 | 70987.6543 | 0.020852 | 0.053611 | 0.77131
11 | 1250 | 314.9704 | 300 | 300 | 330.6878 | 3.3 | 3.858 | 2.0173 | 0.09 | 0.099206 | 1200 | 300 | 77160.4938 | 0.020535 | 0.062379 | 0.91129
12 | 1350 | 327.3268 | 400 | 300 | 267.8571 | 3.3 | 3.125 | 1.165 | 0.12 | 0.10714 | 1400 | 342.8571 | 71428.5714 | 0.020657 | 0.036023 | 0.5979
13 | 1450 | 339.2335 | 400 | 300 | 287.6984 | 3.3 | 3.3565 | 1.3259 | 0.12 | 0.11508 | 1400 | 342.8571 | 76719.5767 | 0.020379 | 0.040998 | 0.68975
14 | 1550 | 350.7362 | 400 | 300 | 307.5397 | 3.3 | 3.588 | 1.4963 | 0.12 | 0.12302 | 1400 | 342.8571 | 82010.582 | 0.020127 | 0.046268 | 0.78817
15 | 1750 | 372.678 | 400 | 300 | 347.2222 | 3.3 | 4.0509 | 1.8657 | 0.12 | 0.13889 | 1400 | 342.8571 | 92592.5926 | 0.019687 | 0.057691 | 1.0047
16 | 1850 | 383.178 | 400 | 350 | 367.0635 | 3.3 | 3.6706 | 1.402 | 0.14 | 0.14683 | 1500 | 373.3333 | 91358.0247 | 0.01962 | 0.043353 | 0.82491
17 | 1950 | 393.3979 | 400 | 350 | 386.9048 | 3.3 | 3.869 | 1.5428 | 0.14 | 0.15476 | 1500 | 373.3333 | 96296.2963 | 0.019433 | 0.047706 | 0.9165
18 | 2150 | 413.0798 | 400 | 350 | 426.5873 | 3.3 | 4.2659 | 1.843 | 0.14 | 0.17063 | 1500 | 373.3333 | 106172.8395 | 0.019096 | 0.05699 | 1.1141
19 | 2250 | 422.5771 | 400 | 350 | 446.4286 | 3.3 | 4.4643 | 2.0025 | 0.14 | 0.17857 | 1500 | 373.3333 | 111111.1111 | 0.018945 | 0.06192 | 1.2202
20 | 2350 | 431.8656 | 400 | 350 | 466.2698 | 3.3 | 4.6627 | 2.1681 | 0.14 | 0.18651 | 1500 | 373.3333 | 116049.3827 | 0.018803 | 0.06704 | 1.3311
21 | 2450 | 440.9586 | 400 | 350 | 486.1111 | 3.3 | 4.8611 | 2.3399 | 0.14 | 0.19444 | 1500 | 373.3333 | 120987.6543 | 0.01867 | 0.072352 | 1.4468
22 | 2550 | 449.8677 | 400 | 350 | 505.9524 | 3.3 | 5.0595 | 2.5178 | 0.14 | 0.20238 | 1500 | 373.3333 | 125925.9259 | 0.018545 | 0.077853 | 1.5673
23 | 2650 | 458.6038 | 400 | 350 | 525.7937 | 3.3 | 5.2579 | 2.7018 | 0.14 | 0.21032 | 1500 | 373.3333 | 130864.1975 | 0.018427 | 0.083543 | 1.6926
24 | 2750 | 467.1766 | 400 | 350 | 545.6349 | 3.3 | 5.4563 | 2.8919 | 0.14 | 0.21825 | 1500 | 373.3333 | 135802.4691 | 0.018315 | 0.089423 | 1.8228
25 | 2850 | 475.5949 | 400 | 350 | 565.4762 | 3.3 | 5.6548 | 3.0882 | 0.14 | 0.22619 | 1500 | 373.3333 | 140740.7407 | 0.01821 | 0.095491 | 1.9577

## ВВ2 1НП
Участки | Объемный расход воздуха, м3/ч | Рекомендуемая ширина, мм | Ширина воздуховода (диаметр), мм | Высота воздуховода (0 = диаметр), мм | Рекоменд. высота при заданной ширине, мм | Длина участка, м | Скорость воздуха, м/с | Потери давления на трение, Па | Площадь сечения воздуховода, м2 | Требуемая площадь при скорости, м2 | Периметр сечения воздуховода, мм | Гидравлический диаметр, мм | Критерий Рейнольдса | Коэффициент трения | Удельное трение, Па/м
№ | Q |  | b | h |  | L | V | RL | S | 3.5 | P | d | Re | La | R | V2j/2g
+ | 50 | 62.9941 | 200 | 200 | 19.8413 | 3.3 | 0.34722 | 0.046091 | 0.04 | 0.0039683 | 800 | 200 | 4629.6296 | 0.038616 | 0.0014252 | 0.0073814
+ | 100 | 89.0871 | 200 | 200 | 39.6825 | 3.3 | 0.69444 | 0.15629 | 0.04 | 0.0079365 | 800 | 200 | 9259.2593 | 0.032736 | 0.0048328 | 0.029526
+ | 200 | 125.9882 | 250 | 200 | 63.4921 | 3.3 | 1.1111 | 0.31479 | 0.05 | 0.015873 | 900 | 222.2222 | 16460.9053 | 0.028618 | 0.0097339 | 0.075586
1 | 150 | 109.1089 | 200 | 200 | 59.5238 | 3.3 | 1.0417 | 0.32026 | 0.04 | 0.011905 | 800 | 200 | 13888.8889 | 0.029813 | 0.0099029 | 0.066433
2 | 250 | 140.859 | 200 | 200 | 99.2063 | 3.3 | 1.7361 | 0.79478 | 0.04 | 0.019841 | 800 | 200 | 23148.1481 | 0.026635 | 0.024576 | 0.18454
3 | 300 | 154.3033 | 200 | 200 | 119.0476 | 3.3 | 2.0833 | 1.1014 | 0.04 | 0.02381 | 800 | 200 | 27777.7778 | 0.025632 | 0.034055 | 0.26573
4 | 400 | 178.1742 | 200 | 200 | 158.7302 | 3.3 | 2.7778 | 1.8473 | 0.04 | 0.031746 | 800 | 200 | 37037.037 | 0.024183 | 0.057122 | 0.47241
5 | 450 | 188.9822 | 300 | 200 | 119.0476 | 3.3 | 2.0833 | 0.8769 | 0.06 | 0.035714 | 1000 | 240 | 33333.3333 | 0.024489 | 0.027115 | 0.26573
6 | 550 | 208.9277 | 300 | 200 | 145.5026 | 3.3 | 2.5463 | 1.2574 | 0.06 | 0.043651 | 1000 | 240 | 40740.7407 | 0.023508 | 0.038881 | 0.39696
7 | 600 | 218.2179 | 300 | 200 | 158.7302 | 3.3 | 2.7778 | 1.4708 | 0.06 | 0.047619 | 1000 | 240 | 44444.4444 | 0.023106 | 0.04548 | 0.47241
8 | 700 | 235.7023 | 300 | 200 | 185.1852 | 3.3 | 3.2407 | 1.9432 | 0.06 | 0.055556 | 1000 | 240 | 51851.8519 | 0.022428 | 0.060088 | 0.643
9 | 900 | 267.2612 | 300 | 300 | 238.0952 | 3.3 | 2.7778 | 1.1128 | 0.09 | 0.071429 | 1200 | 300 | 55555.5556 | 0.021852 | 0.03441 | 0.47241
10 | 1000 | 281.7181 | 300 | 300 | 264.5503 | 3.3 | 3.0864 | 1.346 | 0.09 | 0.079365 | 1200 | 300 | 61728.3951 | 0.021409 | 0.041621 | 0.58322
11 | 1100 | 295.4684 | 300 | 300 | 291.0053 | 3.3 | 3.3951 | 1.5995 | 0.09 | 0.087302 | 1200 | 300 | 67901.2346 | 0.021025 | 0.049459 | 0.7057
12 | 1300 | 321.208 | 300 | 300 | 343.9153 | 3.3 | 4.0123 | 2.1666 | 0.09 | 0.10317 | 1200 | 300 | 80246.9136 | 0.020391 | 0.066993 | 0.98565
13 | 1400 | 333.3333 | 300 | 300 | 370.3704 | 3.3 | 4.321 | 2.4799 | 0.09 | 0.11111 | 1200 | 300 | 86419.7531 | 0.020124 | 0.076681 | 1.1431
14 | 1600 | 356.3483 | 400 | 300 | 317.4603 | 3.3 | 3.7037 | 1.5851 | 0.12 | 0.12698 | 1400 | 342.8571 | 84656.0847 | 0.02001 | 0.049014 | 0.83984
15 | 1700 | 367.3154 | 400 | 300 | 337.3016 | 3.3 | 3.9352 | 1.7698 | 0.12 | 0.13492 | 1400 | 342.8571 | 89947.0899 | 0.01979 | 0.054726 | 0.9481
16 | 1800 | 377.9645 | 400 | 300 | 357.1429 | 3.3 | 4.1667 | 1.964 | 0.12 | 0.14286 | 1400 | 342.8571 | 95238.0952 | 0.019589 | 0.060729 | 1.0629
17 | 1900 | 388.3216 | 400 | 300 | 376.9841 | 3.3 | 4.3981 | 2.1675 | 0.12 | 0.15079 | 1400 | 342.8571 | 100529.1005 | 0.019403 | 0.067023 | 1.1843
18 | 2000 | 398.4095 | 400 | 300 | 396.8254 | 3.3 | 4.6296 | 2.3804 | 0.12 | 0.15873 | 1400 | 342.8571 | 105820.1058 | 0.019231 | 0.073606 | 1.3123
19 | 2100 | 408.2483 | 400 | 300 | 416.6667 | 3.3 | 4.8611 | 2.6027 | 0.12 | 0.16667 | 1400 | 342.8571 | 111111.1111 | 0.019072 | 0.080478 | 1.4468
20 | 2200 | 417.8554 | 400 | 300 | 436.5079 | 3.3 | 5.0926 | 2.8342 | 0.12 | 0.1746 | 1400 | 342.8571 | 116402.1164 | 0.018923 | 0.087637 | 1.5878
21 | 2300 | 427.2466 | 300 | 300 | 608.4656 | 3.3 | 7.0988 | 6.1763 | 0.09 | 0.18254 | 1200 | 300 | 141975.3086 | 0.01857 | 0.19098 | 3.0853
22 | 2400 | 436.4358 | 300 | 300 | 634.9206 | 3.3 | 7.4074 | 6.6834 | 0.09 | 0.19048 | 1200 | 300 | 148148.1481 | 0.018455 | 0.20666 | 3.3594
23 | 2500 | 445.4354 | 300 | 300 | 661.3757 | 3.3 | 7.716 | 7.2095 | 0.09 | 0.19841 | 1200 | 300 | 154320.9877 | 0.018347 | 0.22293 | 3.6451
24 | 2600 | 454.2568 | 300 | 300 | 687.8307 | 3.3 | 8.0247 | 7.7548 | 0.09 | 0.20635 | 1200 | 300 | 160493.8272 | 0.018246 | 0.23979 | 3.9426
25 | 2700 | 462.91 | 300 | 300 | 714.2857 | 3.3 | 8.3333 | 8.3191 | 0.09 | 0.21429 | 1200 | 300 | 166666.6667 | 0.018151 | 0.25724 | 4.2517

## СУММЫ
Участки | Объемный расход воздуха, м3/ч | Рекомендуемая ширина, мм | Ширина воздуховода (диаметр), мм | Высота воздуховода (0 = диаметр), мм | Рекоменд. высота при заданной ширине, мм | Длина участка, м | Скорость воздуха, м/с | Потери давления на трение, Па | Площадь сечения воздуховода, м2 | Требуемая площадь при скорости, м2 | Периметр сечения воздуховода, мм | Гидравлический диаметр, мм | Критерий Рейнольдса | Коэффициент трения | Удельное трение, Па/м
№ | Q |  | b | h |  | L | V | RL | S | 3.5 | P | d | Re | La | R | V2j/2g
+ | 2250 | 422.5771 | 400 | 350 | 446.4286 | 3.3 | 4.4643 | 2.0025 | 0.14 | 0.17857 | 1500 | 373.3333 | 111111.1111 | 0.018945 | 0.06192 | 1.2202
+ | 1900 | 388.3216 | 400 | 300 | 376.9841 | 3.3 | 4.3981 | 2.1675 | 0.12 | 0.15079 | 1400 | 342.8571 | 100529.1005 | 0.019403 | 0.067023 | 1.1843
+ | 4150 | 573.9034 | 400 | 600 | 823.4127 | 3.3 | 4.8032 | 1.672 | 0.24 | 0.32937 | 2000 | 480 | 153703.7037 | 0.017569 | 0.051701 | 1.4125
1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1500 | 345.0328 | 300 | 300 | 396.8254 | 3.3 | 4.6296 | 2.8128 | 0.09 | 0.11905 | 1200 | 300 | 92592.5926 | 0.019884 | 0.086977 | 1.3123
3 | 5650 | 669.6362 | 500 | 600 | 896.8254 | 3.3 | 5.2315 | 1.6665 | 0.3 | 0.44841 | 2200 | 545.4545 | 190235.6902 | 0.016774 | 0.051531 | 1.6756
4 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1300 | 321.208 | 300 | 300 | 343.9153 | 3.3 | 4.0123 | 2.1666 | 0.09 | 0.10317 | 1200 | 300 | 80246.9136 | 0.020391 | 0.066993 | 0.98565
6 | 1100 | 295.4684 | 300 | 300 | 291.0053 | 3.3 | 3.3951 | 1.5995 | 0.09 | 0.087302 | 1200 | 300 | 67901.2346 | 0.021025 | 0.049459 | 0.7057
7 | 2400 | 436.4358 | 500 | 300 | 380.9524 | 3.3 | 4.4444 | 1.9752 | 0.15 | 0.19048 | 1600 | 375 | 111111.1111 | 0.018939 | 0.061077 | 1.2094
8 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1250 | 314.9704 | 300 | 300 | 330.6878 | 3.3 | 3.858 | 2.0173 | 0.09 | 0.099206 | 1200 | 300 | 77160.4938 | 0.020535 | 0.062379 | 0.91129
10 | 1300 | 321.208 | 300 | 300 | 343.9153 | 3.3 | 4.0123 | 2.1666 | 0.09 | 0.10317 | 1200 | 300 | 80246.9136 | 0.020391 | 0.066993 | 0.98565
11 | 2550 | 449.8677 | 500 | 300 | 404.7619 | 3.3 | 4.7222 | 2.2066 | 0.15 | 0.20238 | 1600 | 375 | 118055.5556 | 0.018742 | 0.068233 | 1.3653
12 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 4950 | 626.7832 | 500 | 500 | 785.7143 | 3.3 | 5.5 | 2.0368 | 0.25 | 0.39286 | 2000 | 500 | 183333.3333 | 0.017003 | 0.062982 | 1.852
14 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0